- 黄冈中学附属小学空调采购项目

- 采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型商用单元机1 | 24 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 2 | 轻型商用单元机2 | 56 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 3 | 轻型商用单元机3 | 34 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 3 | 轻型商用单元机4 | 6 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 3 | 轻型商用单元机5 | 1 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 4 | 壁挂式空调1 | 35 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 5 | 壁挂式空调2 | 10 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 6 | 多联机空调室内机1 （风管式室内机） | 3 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 7 | 多联机空调室内机2 （风管式室内机） | 1 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 8 | 多联机空调室内机3 （风管式室内机） | 1 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 9 | 多联机空调室内机4 （风管式室内机） | 1 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 10 | 多联机空调室内机5 （风管式室内机） | 7 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 11 | 多联机空调室外机 | 1 | 台 | 工业 | 核心产品 |
| 12 | PM2.5新风净化机 | 113 | 台 | 工业 | 核心产品 |

备注：1、供应商所提供轻型商用空调及多联机主机必须为强制节能产品，按政府采购政策提供有效期内的节能产品认证证书，认证证书中的产品型号与所提供产品型号必须一致。

- 二、技术、服务要求

  - 1、采用规范和适用标准

1.1本需求书中买方主要采用的规范及标准（如下述内容中不为最新版本， 请按最新版本采用）

GB/T18837-2015《多联式空调（热泵）机组》；

GB/T10870-2014《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》；

GB/T 18429-2001《全封闭涡旋式制冷压缩机》

GB/T13306-2011《标牌》；

GB/T17758-2010《单元式空气调节机》；

GB25130-2010《单元式空气调节机 安全要求》；

JB/T4330-1999	《制冷空调设备噪声的测定》；

GB 21454-2008	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》

GB/T 18836-2017《风管送风式空调（热泵）机组》

GB/T7778-2017	《制冷剂编号方法和安全性分类》

GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

1.2投标人应提供投标设备所采用的设计、制造、试验、测试、验收、安全、电器、控制等相关标准作为投标附件。所有设备必须是原产地通过ISO9000、 ISO14000质量体系认证的生产厂家制造的全新的产品，生产厂家需获得中国质量认证中心颁发的商用空调系统服务能力五星级认证证书，具备良好的服务能力。

- 参数要求

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型商用单元机1 （风管机） | 制冷量 ≥15.5KW，制热量≥16KW，电辅热功率≤2KW，制冷功率≤6.65KW，制热功率≤4.83KW，APF≥3.6,室内机噪音≤47dB,室外机噪音≤59dB,室外机净重≥72kg，室内机净重≥53kg，冷媒：R32，-15℃≤运行温度≤52℃ | 安装形式:吊顶安装 |
| 2 | 轻型商用单元机2（风管机） | 制冷量≥12KW，制热量≥14KW，电辅热功率≤2KW，制冷功率≤4.5KW，制热功率≤4.35KW，APF≥3.7,室内机噪音≤46dB,室外机噪音≤60dB,室外机净重≥62kg，室内机净重≥32kg，冷媒：R32，-20℃≤运行温度≤52℃ | 安装形式:吊顶安装 |
| 3 | 轻型商用单元机3（风管机） | 制冷量≥9KW，制热量≥10.3KW，电辅热功率≤1.8KW，制冷功率≤3.5KW，制热功率≤3.4KW，APF≥3.8,室内机噪音≤42dB,室外机噪音≤56dB，冷媒：R32，-10℃≤运行温度≤52℃ | 安装形式:吊顶安装 |
| 3 | 轻型商用单元机4（风管机） | 制冷量≥7.5KW，制热量≥8.4KW，电辅热功率≤1.8KW，制冷功率≤2.9KW，制热功率≤2.7KW，APF≥3.85,室内机噪音≤41dB,室外机噪音≤55dB,冷媒：R32，-20℃≤运行温度≤52℃ | 安装形式:吊顶安装 |
| 3 | 轻型商用单元机5（风管机） | 制冷量≥5.0KW，制热量≥6.0KW，电辅热功率≤1.4KW，制冷功率≤1.65KW，制热功率≤2.0KW，APF≥3.95,室内机噪音≤36dB,室外机噪音≤54dB,室外机净重≥30kg，室内机净重≥16kg，冷媒：R32，-20℃≤运行温度≤52℃ | 安装形式:吊顶安装 |
| 4 | 壁挂式空调1 | 制冷量≥3.53KW，制热量≥5KW，最大制冷输入功率≤1.85KW，最大制热输入功率≤3KW，APF≥5.30,室外机净重≥25.5kg，室内机净重≥8.5kg，冷媒：R32 | 安装形式:挂壁安装 |
| 5 | 壁挂式空调2 | 制冷量≥5.0KW，制热量≥7.2KW，最大制冷输入功率≤2.70KW，最大制热输入功率≤3.84KW，APF≥4.74,室外机净重≥30.5kg，室内机净重≥11.5kg，冷媒：R32 | 安装形式:挂壁安装 |
| 6 | 多联机空调室内机1 （风管式室内机） | 制冷量≥1.8KW，制热量≥2.2KW，功率≤0.021KW，噪音≤27dB,风量≥210m³/h，静压值50Pa，净重≥10.3KG，冷媒：R410A。 | 安装形式:吊顶安装 |
| 7 | 多联机空调室内机2 （风管式室内机） | 制冷量≥2.5KW，制热量≥2.8KW，功率≤0.025KW，噪音≤29dB,风量≥210m³/h，静压值50Pa，净重≥10.6KG，冷媒：R410A。 3.安装形式:吊顶安装。 | 安装形式:吊顶安装 |
| 8 | 多联机空调室内机3 （风管式室内机） | 制冷量≥3.2KW，制热量≥3.6KW，功率≤0.030KW，噪音≤29dB,风量≥288m³/h，静压值50Pa，净重≥12.1KG，冷媒：R410A。 | 安装形式:吊顶安装 |
| 9 | 多联机空调室内机4 （风管式室内机） | 制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW，功率≤0.037KW，噪音≤33dB,风量≥390m³/h，静压值50Pa，净重≥16.3KG，冷媒：R410A。 | 安装形式:吊顶安装 |
| 10 | 多联机空调室内机5 （风管式室内机） | 制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW，功率≤0.065KW，噪音≤35dB,风量≥522m³/h，静压值50Pa，净重≥20.2KG，冷媒：R410A。 | 安装形式:吊顶安装 |
| 11 | 多联机空调室外机 | 制冷量≥68KW，制冷功率≤18.2KW，制热量≥75KW，制热功率≤17.5KW，噪音≤62dB,APF≥5.0，净重≥368KG，制冷温度范围：-15℃~58℃，制热温度范围：-30℃~30℃，冷媒：R410A。 | 安装形式:落地安装，检查接线。 |
| 12 | PM2.5新风净化机 | 风量≥350m³/h，额定功率≤125W，噪音≤33dB,机外余压≥100Pa，配置初效和高效滤网，PM2.5过滤效率≥97% | 安装形式:吊顶安装 |

- 技术性能要求

3.1投标人提供的多联空调系统机组，应是满足以下基本技术要求：运行可靠、技术先进、空间节省、安装简单、维护方便、高效节能、控制灵活的成熟产品。

3.2制冷系统主要部件：压缩机、电气元器件、膨胀阀、四通阀等采用知名 品牌的产品。提供设备主要配件、部件等明细（名称、品牌、产地）；提供产品检测合格证书。

3.3机组室外机均布置于房间所在建筑物屋顶或室外附近。

3.4根据武汉市当地室外气象参数，当室外温度为-25℃~55℃时，多联机室外机能连续正常运转，夏季高温43℃制冷不衰减、冬季低温-15℃制热不衰减，提供第三方权威机构检验报告证明文件。

3.5投标产品应为国内外知名品牌的产品，产品具有中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书，并提供证明材料。

3.6多联机压缩机需选用知名品牌的补气增焓变频涡旋压缩机，为保证舒适性，所有压缩机均具有无级变频调节，压缩机需要带减震装置，压缩机具有防液击功能，保证压缩机的使用寿命，提高系统的稳定性。

3.7多联空调系统可靠性高，具有较大的室内外机容量差；机组能效比高，全系 列为一级能效产品，并提供所投机组的节能证书。空调室外机具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。

3.8为保证机组制冷效果，所投多联机组需具有良好变过冷控制技术，过冷度应可满足35℃以上，保证冷媒在输液管的状态，保障机组制冷效果，并提供证明材料。

3.9所投多联室外机机组具备风机静压自适应技术，风机可以根据系统压力做到自由静压可调，机外静压≥130Pa，满足设备间的可靠散热，提供第三方权威机构检验报告证明文件。

3.10多联机室外机应具有多种静音模式选择，便于机组根据现场具体设定，投标人应详细描述相关功能。

3.11 室内机、室外机安装时均应采取减振和隔振措施。

3.12 电源:380V，50Hz/3Ф;220V，50Hz/1Ф;电源启动方式为软启动。

3.13多联空调系统控制器按要求采用线控，有线控制器必须与空调室内机一一对应，控制器采用配套的高端产品，为液晶显示，具有风速、风温、制冷(热)等调节功能及基本故障显示功能。

3.14为满足双碳政策，所投多联系列产品室外机需获得产品碳足迹和低碳认证证书，提供相关证书和网页打印文件。

3.15 单元机产品均使用绿色环保、高效稳定、对人体无毒害的R32环保制冷剂，不会破坏地球臭氧层。

3.16单元机室内机控制板设有功能接口：能实现插卡开机、拔卡关机，操作便捷省心。

3.17单元机标配电辅，满足冬季制热需求。

3.18单元机可接入第三方集控。

3.19单元机采用直流变频压缩机，室外机室内机风机皆采用直流设计。

3.20室内机具有自清洁功能，减少机器表面灰尘、细菌、病毒等。

以上参数要求及技术性能要求，需提供制造商产品样册扫描件或检测报告进行佐证。

三、商务要求

1、合同履行期限及地点

1.1 合同履行期限： 自合同签订之日起 30 个日历天内完成所有清单内容供货、安装、调试，并通过采购人及相关部门验收。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2、质保和售后服务

2.1  免费质量保证期为 2 年，国家主管部门或者行业标准对产品本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，成交供应商亦可提报更长的质保期，质量保证期从供应商提供的设备到达现场安装调试验收合格之日起计算。在此期间因产品制造质量不良而不能正常工作使用，供应商免费维修和正常保养，其质保期根据维修程度而顺延，质保期满后，如出现故障，成交供应商在接采购人通知后，仍应派专业的技术人员赶到现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

2.2  提供完整良好的售后服务方案；

2.3  在质保期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。

2.4  在接到采购人通知后的 2 小时内必须响应。在质保期内，若其提供的产品出现任何问题和故障时，成交人须按照采购人的要求，在接到采购人通知后的 24 小时以内到达现场检修并进行故障排查，系统恢复运行时间必须在72 小时以内，如 72 小时内不能恢复，成交人需向采购方提供相同设备作为工作替代使用或可行的替代方案。

2.5  免费运输配送及安装调试。

2.6  质量标准：以上产品的要求为满足采购人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，供应商应以不低于采购文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标。

3、报价要求

3.1 本项目货物/服务费用为总价包干。中标价格包括但不限于：本项目所有设备采购费、材料费、运输费、安装费、调试费、维保费、培训费、检测费、履约验收费、售后服务、税金、利润等完成本项目所需所有费用，对于招标文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入总报价，在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

3.2 供应商应在报价一览表上注明本合同拟提供货物的总价。同一种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3本项目安装辅材等价格需包含在总价中，辅材数量，需自行现场勘察。

4、供应商必须保证响应文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，一旦出现侵权，应由供应商负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。任何知识产权纠纷与采购人及采购代理机构无关。

5、验收标准

5.1由采购人组织的验收小组与成交供应商代表，按照国家、行业现行的规范、标准，共同对本采购项目进行检测验收。

5.2在服务验收过程中，如发现服务质量不符合磋商文件和合同要求时，将被视为服务质量不合格，采购人不予验收，由此造成的全部损失由成交供应商承担。

四、评分标准

| 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(30分) | 30分 | 满足竞争性磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： |
|  |  | 报价得分=（评审基准价／报价)×价格权值×100；价格权值=30 % |
| 商务部分(16分） | 企业能力（3分） | 投标⼈或所投产品制造商有获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，总分3分。 - (须提供相关证书复印件并加盖公章以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供的不得分） |
|  | 业绩（4分） | 供应商近三年（2023年1月至今）完成的类似项目业绩进行评审，每提供一个得2分，满分4分。（需提供合同复印件并加盖供应商公章） |
|  | 质保期 （2分） | 根据所投产品质保期时间进行打分，满足磋商文件要求且每增加1年质保期加 1 分，最多加 2 分。（需提供质保承诺函) |
|  | 人员配备 （4分） | 供应商拟派项目作业人员具备中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证(包含电工作业、高处作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业操作证)，每提供1种证书得1分（1人多证的按1种计算），此项最高得4分。 注：(需提供有效期内的证书复印件、中华人民共和国应急管理部官网https://www.mem gov.cn/查询证书结果，提供证明材料复印件加盖供应商公章。) |
|  | 售后服务 （3分） | 1.空调设备制造商在当地设有售后服务网点的2分（需提供相关分公司或办事处证明文件并加盖公章）否则不得分。 2.能确保提供2⼩时内应急维修服务承诺，提供承诺函得1分。未提供不得分。（须提供相关证书复印件及承诺函并加盖公章） |
| 技术部分（54分） | 参数及性能要求 （32分） | 对供应商所投产品的参数要求及技术性能要求响应程度进行评分，每一项满足得1分；完全满足磋商文件中基本参数要求的得32分。 注：采购需求中明确要求提供证明资料的，则响应文件中须提供对应产品基本参数的证明文件。采购需求中未明确的提供相关证明文件复印件，资料证明相关处做醒目标记。未按要求提供证明文件的或提供的证明文件不能够明确佐证的视为不满足该条技术参数，不得分。 |
|  | 安装组织施工方案 （6分） | 投标人须根据采购需求和对项目的理解，编制对应的安装组织施工方案，制定施工计划，对人员、工期安排合理，各项规章制度健全等方面进行综合排名。安排合理、制度健全得6分，比较合理、制度较健全得3分，其他最多得 1分，未提供方案不得分。 |
|  | 服务质量保障措施 （6分） | 对投标人项目实施质量保障措施是否周详、科学合理等方面进行综合评价，方案可行度高得6分，方案具备较高的可行性得3分，其他得1分，未提供方案不得分。 |
|  | 培训方案 （5分） | 对投标人的培训方案从培训计划、培训场地、培训师资力量、课时安排等方面进行综合评价，方案可行度高得 5分，方案具备较高的可行性得 2分，其他得1分，未提供方案不得分 |
|  | 售后服务 方案（5分） | 1、对投标人的售后服务方案从服务响应时间、故障解决时间、应急预案方案、技术运维团队等方面进行综合评价，方案可行度高得5分，方案具备较高的可行性得 2分，其他得1分，未提供方案不得分。 |

说明：

1.磋商小组分别对每一响应文件依据上表进行评审，并打分。

2.各供应商的最终得分为评审专家所评定分数的算术平均值，各项统计结果均精确到小数点后两位。

3.磋商小组决定的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时，响应无效。

4.供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致磋商响应被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。